## Slide 1
工 程 热 力 学
Engineering Thermodynamics
主讲人：王晓坡 副教授

## Slide 2
例2. 已知：空气的温度为30 ℃，压力为0.1 MPa，相对湿度为60%。
求：td、d、pv、h
解：(1) 公式计算法
t=30 ℃ 查水蒸气饱和性质表 ps=0.0042451 MPa
pv=φ×ps=0.6×0.0042451 MPa = 0.002547 MPa
pv = 0.002547 MPa 时，查水蒸气饱和性质表 ts = td = 21.10 ℃
d = 0.622 pv/(p-pv)=0.622×0.002547/(0.1-0.002547) = 0.01627 kg/kg干空气
h = 1.005 t + d(2501+1.86t) = 71.75 kJ/kg干空气
12-6 湿空气的焓-湿图

## Slide 3
(2) 查 h-d 图法
d = 16.5 g/kg干空气
h = 71.5 kJ/kg干空气
td = 21.5 ℃
pv= 2.25 kPa
例2. 已知：空气的温度为30 ℃，压力为0.1 MPa，相对湿度为60%。
求：td、d、pv、h
12-6 湿空气的焓-湿图

## Slide 4
1. 加热(或冷却)过程
加热：1-2
冷却：1-2’ ( t > td )
例如：冬天暖气加热，干燥
例如：夏天空调降温，潮湿
12-6 湿空气过程及其应用

## Slide 5
2. 绝热加湿过程
(1) 喷水加湿 向空气中喷水，气化潜热来自空气本身
d ↑  ↑ t ↓
(2) 喷蒸汽加湿
d ↑  ↑ h ↑
12-6 湿空气过程及其应用

## Slide 6
12-6 湿空气过程及其应用
3. 冷却去湿过程

## Slide 7
4. 绝热混合过程
混合过程的能量平衡方程为:
干空气的质量平衡方程：
水蒸气质量平衡方程：
或写成：
12-6 湿空气过程及其应用

## Slide 8
工程应用实例：烘干装置——加热过程+绝热加湿
1-2加热过程，2-3绝热加湿过程
12-6 湿空气过程及其应用

## Slide 9
例3. 已知烘干用的湿空气进入加热器前t1=25 oC、tw1=20 oC ，在加热器中被加热到t2=90 oC后进入烘箱，出烘箱时的温度t3=40 oC。设当地大气压 p=0.1013 MPa，求：(1) d1、h1、td1、pv1；(2) 1kg干空气在烘箱中吸收的水分；(3) 烘箱中每吸收1kg水分所需的干空气量及在加热器中吸收的热量。
解：
确定状态
1点：t1=25 oC 、tw1=20 oC ，查h-d图得：
h1=56.5 kJ/kg干空气 d1=0.0125 kg/kg干空气
td1=17 oC pv1 =1.9 kPa
2点：t2=90 oC、d1=d2 ，查h-d图得：
h2=123.5 kJ/kg干空气
3点：t3=40 oC、h3=h2 ，查h-d图得：
d3=0.0325 kg/kg干空气
12-6 湿空气过程及其应用

## Slide 10
作业：12-02、12-03、12-08
12-12、12-15、12-17
12-6 湿空气过程及其应用