## Slide 1
A460299
按照466155参数，假设锅炉中传热过
程是从831.45K的热源向水传热，冷凝
器中乏汽向298K的环境介质放热，且
汽轮机相对内效率为ηT = 0.90。求：
（1）水泵功wP、汽轮机产生的功wT,act
和循环净功wnet；（2）循环内部热效
率ηi和实际耗汽率di；(3)各过程及循环的不可逆损失。
解 (1) 蒸气在汽轮机膨胀过程为1-2act
wp同上题，仍为17.06 kJ/kg

## Slide 2
(2) 内部热效率
若锅炉效率ηB = 0.9，则循环热效率
忽略水泵功，实际耗汽率
（3）过程作功能力损失可据熵产计算
查水和水蒸气图表，得：

## Slide 3
h2'=137.72 kJ/kg、s2'=0.476 1 kJ/(kg·K)、t2'= 32.88 ℃、 s4=s2'、 h2,act= 2 109.8 kJ/kg 、s2,act= 6.920 kJ/(kg·K) 、v2,act=23 m3/kg
蒸气轮机中，工质绝热膨胀，工质熵增即为熵产，所以
冷凝器中，工质维持32.88℃，向298 K的环境介质放热，所以

## Slide 4
由于水泵内进行的过程是可逆绝热过程（ ），
所以作功能力的不可逆损失IP为零。
在锅炉中，若取热源平均温度为831.45K，工质吸热
量q1=3271.22 kJ/kg

## Slide 5
或者，考虑到循环后，工质熵变为零，所以
循环的不可逆损失

## Slide 6
本例q2 =1 972.08 kJ/kg，I = 799.68 kJ/kg，IC= 51.80 kJ/kg，IB= 605.40 kJ/kg，IT =142.44 kJ/kg。循环中虽q2/qB高达54.26 %即约55%左右热量在冷凝器中被冷却水带走，但因进入冷凝器的乏汽温度很接近环境介质温度，故作功能力损失仅占循环全部作功能力损失的很小一部分，本例中IC/I=6.84%。相反，锅炉内烟气平均温度远高于工质吸热平均温度，故不可逆传热引起的作功能力损失极大，本例中IB/I=75.71%。此外，汽轮机中不可逆绝热膨胀过程，虽然没有造成能量数量上的损失，但是也造成相当大的作功能力损失，本例占17.81%。
由于锅炉效率为0.90，所以每产生1kg蒸气燃料提供的热能
讨论
返回